Descriere:

Ventilator axial de presiune medie cu eficiență aerodinamică foarte mare și flux de aer peste motor. Certificat pentru desfumare conform DIN EN 12101-3 (400 °C / 120 min.).

Elice:

Elice optimizată aerodinamic cu 6 palete profilate tridimensional cu butuc conic într-o construcție robustă sudată cu sistem consacrat de fixare pe arbore Taper-Lock ușor de asamblat. Suprafață acoperită cu pulbere pentru a garanta categoria de corozivitate C3 conform DIN EN ISO 12944-2. Echilibrată conform DIN ISO 1940 în clasa de echilibrare G6.3.

Carcasă:

Carcasă tubulară în construcție sudată optimizată pentru greutate redusă, cu palete de ghidare tridimensional optimizate aerodinamic pentru instalare în direcție orizontală și verticală a aerului. Presat direct pe flanșele de conectare cu model de găuri bazat pe EUROVENT ½. Suprafață acoperită cu pulbere pentru a garanta categoria de corozivitate C3 conform DIN EN ISO 12944-2.

Motor:

Motor trifazat foarte eficient în design ventilator B14, clasă de eficiență IE3, clasă de izolație H, clasă de protecție IP55, proiectat pentru pornire la rece la 20 °C, proiectat pentru controlul turației prin convertor de frecvență. Conectare electrică prin cutia de borne premontată sau întrerupător (accesoriu).

Date de performanță conform ISO 5801

Clasă de precizie 2 conform DIN EN 24166

Toleranțe ale componentelor conform DIN 2768

Alte documente de conformitate aplicabile:

Declarație de conformitate CE conf. Directivei EMC 2014/30 / UE

Declarație de conformitate CE conf. Directivei Joasă Tensiune 2014/35 / UE

Declarație de conformitate CE conf. Directivei ErP 2009/125 / CE și a Regulamentului asociat 327/2011 / UE Declarație de încorporare conf. Directivei 2006/42 / CE privind echipamentele tehnice

Date tehnice:

Debit volumetric (V): 		m³/h Creștere de presiune ( Δpfa): 		Pa Eficiență statică max. (ηfa): 	55,8 % Eficiență totală max. (ηt): 	71,9 %

Tensiune nominală (U): 	400, 3~ V Frecvență nominală (f): 			50 Hz Consum de putere nominal (P N): 	    7053 W Consum de curent max. (I max.): 		 16,2 A Turație nominală (n): 		  860 min-1

Clasă de protecție motor: 	IP 55

Temp. max. ambient (tA): 	60 °C Temp. max. mediu transportat (t M): 	60 °C

Nivel putere sunet carcasă (L WA2):                                         87 dB(A) Nivel putere sunet intrare (L WA5):                                         100 dB(A) Nivel putere sunet ieșire (LWA6):                                           101 dB(A)

Dimensiuni (L x h)                                                         745x1298 mm Diametru racord:                                                                 Ø1120 mm Greutate:                                                                                228,0 kg

Schemă de conexiuni: 	155101

Producător:

ruck Ventilatoren GmbH Max-Planck-Str. 5

97944 Boxberg

Tel. 07930-9211300 www.ruck.eu

| Accesorii disponibile: FAL 1120 | 157901 | Picior montaj |
| --- | --- | --- |
| RVS 1120 | 157481 | Ştuţ racord tubulatură |
| RAF 1120 | 157497 | Flanşă rotundă aspiraţie |
| RAS 1120 F4 | 157696 | Ştuţ rotund aspiraţie |
| RVK 1120 F4 | 157841 | Clapetă închidere tubulatură, automată |
| ESD 1120 | 159333 | Duză de aspiraţie |
| SGE 1120 | 159519 | Grilă protecție din sârmă deasă |
| SGW 1120 | 159543 | Grilă protecție din sârmă rară |
| SGW 1120 | 159544 | Grilă protecție din sârmă rară |
| FU 55 34 | 161426 | Convertizor de frecvență, tensiune de ieșire 0-400V, 3~, 5500W, IP66 |
| MTP 20 | 128146 | Potențiometru 0-10V, reglaj continuu |
| MTP 30 | 143289 | Potențiometru în trepte, +10Vdc, tr. 1+2 setabile, tr. 3 100% Vdc |
| CON P1000 | 115259 | Controler presiune constantă cu funcție de comutare zi-noapte |
| CLIMASET01 | 111314 | Set accesorii pentru CON P1000, furtun de presiune, nipluri și șuruburi |
| SEN AIR | 148641 | Traductor debit aer și temperatură |